国家市场监督管理总局行政学院

大金空调室外主机换新工程比价书

我院拟换新4号楼大金空调室外主机，现邀请贵公司参与报价。

一、项目概况

我院拟换新4号楼现使用的大金VRV-II系列空调室外主机。保留该栋室内空调设备及室外铜管管道，拆除现有室外主机，清洗原铜管管道。原室外主机位置放置槽钢做基础，采用10CM高槽钢做承重层，焊接基脚并用混凝土包裹，基础总高度不低于25CM，上方架空安装防落叶不锈钢钢丝网。在基础上放置最新大金VRV-Q系列，与原大金空调铜管连接，兼容室内设备，新设备安装调试完毕后，确保整栋空调设备运行正常，达到预期制冷、制热效果。加装大金智控管理系统模块，实现远程管理。

二、报价要求

（一）本项目预算人民币68万元，报价不得高于预算。本项目为包干承包方式。报价费用含税费、管理费、人工费、材料费、安全措施费、垃圾清运费等一切费用。施工过程中，不再调整施工总造价。

（二）报价单中包括但不限于设备费用、拆旧费、安装调试费、机械费、税费等。施工单位可根据实际需要对报价单调整。

（三）资金事项要求：

1.本项目无预付款、无进度款。

2.项目验收合格后一次性支付项目全部合同金额。因国家财政资金到账或支付管理方式变化而影响支付的，我院完成必要的审批程序后支付。

3.学院支付费用前，承接单位向学院付项目全部金额的5%为质保金。质保期两年结束，项目无未履行质量保证责任，我院一次性无息退回质保金至支付质保金的银行账户。

（四）工期要求：2025年4月30日前完成全部安装，确保空调可以正常运转使用。因我院原因或其他不可抗力因素导致无法如期施工则工期顺延。

三、其他事项

（一）参照图纸和查看现场了解项目具体情况，可根据实际需要对报价单进行调整，增加其他必需项。

（二）可提供全额正规增值税普通发票。

（三）报价单及营业执照加盖公司公章。

（四）报价截止时间2025年3月5日14时（北京时间）。

（五）报价密封快递（拒收到付件）或送至广东省深圳市南山区龙珠大道66号国家市场监督管理总局行政学院王贺收。

（六）现场踏勘联系人王贺，电话：86234875。

附件1：报价单（样表）

附件2：图纸

国家市场监督管理总局行政学院

2025年2月25日

附件1：

国家市场监督管理总局行政学院

4号楼大金空调室外主机换新工程报价单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大金空调 室外主机 | RQXYQ16BA | 额定制冷容量：45KW 额定制热容量：50KW | 8 | 套 |  |  |
| 2 | 大金智控 管理系统模块 | BRG22AC5 | 135台内机 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 原机拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 新机安装 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 冷媒 | R410A |  |  |  |  |  |
| 6 | 清洗铜管 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 25cm高镀锌槽钢基础，再加基脚DN25cm混凝土水泥柱 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 防树叶不锈钢丝网（含镀锌角铁） | 300*600cm |  |  |  |  |  |
| 9 | 调试人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 机械、运输费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 税金 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 合计 |  |  |  |  |  |

以上报价含税费、管理费、人工费、材料费、安全措施费、垃圾清运费等一切费用。

备货周期：    天。            施工周期：   天。

联系人及联系电话：

报价单位（公章）：

日期：2025年  月  日